## 东莞新配送1楼到5楼冷库制冷方案
东莞新配送一层到五层冷库冷量计算表格
请做好设备选型和制冷方案
楼层 | 编号 | 房间名称 | 库内温度 | 长（M) | 宽(M) | 净高(M) | 面积（m2） | 存货量(t) | 单位面积存货量 | 日进货量(t) | 进货温度(℃) | 出货 温度（℃） | 降温时间（h） | 用户提供负荷 | 单面积负荷(W) | 工况(℃) | 压缩机型号 | 配置主机制冷量（KW） | 输入功率（KW） | 能效比(COP) | 机组裕量 | 冷凝方式 | 型号 | 冷凝功率 | 冷风机型号 | 冷风机换热量（KW/台） | 冷风机数量（台） | 冷风机总冷量（KW） | 冷风机设备裕量 | 单台冷风机功率（KW） | 冷风机射程（m) | 冷风机总功率（KW） | 风机融霜方式 | 单台冷风机电融霜功率（KW） | 冷风机融霜总功率（KW） | 冬季加热功率(KW)
1#1F | 1 | 低温收货间 | 15 | 49.7 | 12.76 | 6 | 634 |  |  | 33 | 25 | 20 | 10 | 110.5 | 174.2902 | 5/38 | CSH7553-70*4 | 750.4 | 178 | 4.2157 | 1.137 | 蒸发冷 | 1490KW | 18 |  | 28.6 |  | 143 | 1.2941 | 0.54 | 14 | 2.7 | 自然融霜
1#1F | 2 | A类密集存储区 | 15 | 44.5 | 29.8 | 6.4 | 1327 | 1470 | 1.1078 | 147 | 25 | 15 | 24 | 155 | 116.8048 | [10 empty] | 15 |  | 180 | 1.1613 | 0.27 | 11 | 3.24 | 自然融霜
1#2F | 3 | 鲜果加工大拆小区及通道 | 15 | 117.2 | 14.5 | 2.9 | 1700 |  | 0 | 43 | 25 | 20 | 10 | 144.5 | 85 | [10 empty] | 18.5 |  | 185 | 1.2803 | 0.405 | 14 | 4.05 | 自然融霜
1#2F | 4 | 标准份及大客户 | 15 | 40.32 | 30 | 6.8 | 1235 | 1969 | 1.5943 | 157.52 | 25 | 15 | 10 | 173 | 140.081 | [10 empty] | 25.8 |  | 206.4 | 1.1931 | 0.54 | 15 | 4.32 | 自然融霜
1#2F | 5 | 果蔬初加工 | 15 | 19.88 | 27.46 | 6.8 | 546 | 871 | 1.5952 | 69.68 | 25 | 15 | 10 | 77 | 141.0256 | [10 empty] | 28.6 |  | 85.8 | 1.1143 | 0.54 | 14 | 1.62 | 自然融霜
1#2F | 6 | 冷藏间 | 5~10℃ | 21.3 | 10.35 | 2.9 | 202 | 112 | 0.55446 | 11.2 | 25 | 5 | 24 | 22.8 | 112.8713 | -10/40 | 6HE-35*3 | 180.6 | 62.7 | 2.8804 | 1.1369 | 水冷 | 100T*2(侧吹方形冷却塔） | 17 |  | 16.1 |  | 32.2 | 1.4123 | 0.405 | 12 | 0.81 | 自然融霜
1#2F | 7 | 冷藏间 | 0~5℃ | 25 | 19.75 | 2.9 | 492 | 251 | 0.51016 | 25.1 | 25 | 0 | 24 | 50.65 | 102.9472 | [10 empty] | 16.1 |  | 64.4 | 1.2715 | 0.405 | 12 | 1.62 | 电融霜 | 7.5 | 30
1#2F | 8 | 冷藏间 | 0~5℃ | 26 | 19.85 | 2.9 | 515 | 261 | 0.5068 | 26.1 | 25 | 0 | 24 | 52.4 | 101.7476 | [10 empty] | 16.1 |  | 64.4 | 1.229 | 0.54 | 12 | 2.16 | 电融霜 | 7.5 | 30
1#2F | 9 | 冷藏间 | 0~5℃ | 24.8 | 12.5 | 2.9 | 310 | 157 | 0.50645 | 15.7 | 25 | 0 | 24 | 33 | 106.4516 | [10 empty] | 20.2 |  | 40.4 | 1.2242 | 0.54 | 14 | 1.08 | 电融霜 | 9 | 18
1#3F | 10 | 鲜果加工大拆小区及通道 | 15 | 117.2 | 14.5 | 2.9 | 1685 |  | 0 | 43 | 25 | 15 | 10 | 143.2 | 84.9852 | 5/40 | 4NES-20*3 | 163.2 | 36.69 | 4.4481 | 1.1397 | 水冷 |  |  |  | 18.5 |  | 185 | 1.2919 | 0.405 | 11 | 4.05 | 自然融霜
1#3F | 11 | 冷藏间 | 5~10℃ | 23 | 10.3 | 2.9 | 237 | 120 | 0.50633 | 12 | 25 | 5 | 24 | 23 | 97.0464 | -10/40 | 6HE-35*3 | 180.6 | 62.7 | 2.8804 | 1.1622 | 水冷 |  |  |  | 16.1 |  | 32.2 | 1.4 | 0.405 | 12 | 0.81 | 自然融霜
1#3F | 12 | 冷藏间 | 0~5℃ | 23 | 19.75 | 2.9 | 492 | 231 | 0.46951 | 23.1 | 25 | 0 | 24 | 47 | 95.5285 | [10 empty] | 16.1 |  | 64.4 | 1.3702 | 0.405 | 12 | 1.62 | 电融霜 | 7.5 | 30
1#3F | 13 | 冷藏间 | 0~5℃ | 26 | 19.75 | 2.9 | 515 | 261 | 0.5068 | 26.1 | 25 | 0 | 24 | 52.4 | 101.7476 | [10 empty] | 16.1 |  | 64.4 | 1.229 | 0.405 | 12 | 1.62 | 电融霜 | 7.5 | 30
1#3F | 14 | 冷藏间 | 0~5℃ | 24.8 | 12.5 | 2.9 | 310 | 157 | 0.50645 | 15.7 | 25 | 0 | 24 | 33 | 106.4516 | [10 empty] | 20.2 |  | 40.4 | 1.2242 | 0.54 | 14 | 1.08 | 电融霜 | 9 | 18
1#4F | 15 | 催熟库 | 5~25℃ | 10.1 | 6.75 | 2.9 | 68.175 | 34.78 | 0.51016 | 34.78 | 25 | 15 | 24 | 16.4 | 240.5574 | 5/40 | ZB48KQ | 19.55 | 4.19 | 4.6659 | 1.1921 | 水冷 | 125T*2(侧吹方形冷却塔） | 23 | 循环风箱与制冷一体（蒸发器片距≥10mm) | 10 |  | 20 | 1.2195 | 1.1 | 10 | 2.2 | 自然融霜 |  |  | 6
1#4F | 16 | 催熟库 | 5~25℃ | 10.1 | 6.75 | 2.9 | 68.175 | 34.78 | 0.51016 | 34.78 | 25 | 15 | 24 | 16.4 | 240.5574 | 5/40 | ZB48KQ | 19.55 | 4.19 | 4.6659 | 1.1921 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 20 | 1.2195 | 1.1 | 10 | 2.2 | 自然融霜 |  |  | 6
1#4F | 17 | 催熟库 | 5~25℃ | 10.1 | 6.75 | 2.9 | 68.175 | 34.78 | 0.51016 | 34.78 | 25 | 15 | 24 | 16.4 | 240.5574 | 5/40 | ZB48KQ | 19.55 | 4.19 | 4.6659 | 1.1921 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 20 | 1.2195 | 1.1 | 10 | 2.2 | 自然融霜 |  |  | 6
1#4F | 18 | 催熟库 | 5~25℃ | 10.1 | 6.75 | 2.9 | 68.175 | 34.78 | 0.51016 | 34.78 | 25 | 15 | 24 | 16.4 | 240.5574 | 5/40 | ZB48KQ | 19.55 | 4.19 | 4.6659 | 1.1921 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 20 | 1.2195 | 1.1 | 10 | 2.2 | 自然融霜 |  |  | 6
1#4F | 49 | 催熟库 | 5~25℃ | 10.1 | 7.3 | 2.9 | 74.53 | 34.78 | 0.46666 | 34.78 | 25 | 15 | 24 | 16.4 | 220.0456 | 5/40 | ZB48KQ | 19.55 | 4.19 | 4.6659 | 1.1921 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 20 | 1.2195 | 1.1 | 10 | 2.2 | 自然融霜 |  |  | 6
1#4F | 50 | 催熟库 | 5~25℃ | 10.1 | 5.9 | 2.9 | 60.81 | 34.78 | 0.57195 | 34.78 | 25 | 15 | 24 | 16.4 | 269.6925 | 5/40 | ZB48KQ | 19.55 | 4.19 | 4.6659 | 1.1921 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 20 | 1.2195 | 1.1 | 10 | 2.2 | 自然融霜 |  |  | 6
1#4F | 19 | 催熟库 | 5~25℃ | 10.1 | 6.85 | 2.9 | 69.185 | 34.78 | 0.50271 | 34.78 | 25 | 15 | 24 | 16.4 | 237.0456 | 5/40 | ZB48KQ | 19.55 | 4.19 | 4.6659 | 1.1921 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 20 | 1.2195 | 1.1 | 10 | 2.2 | 自然融霜 |  |  | 6
1#4F | 20 | 催熟库 | 5~25℃ | 8.25 | 6.85 | 2.9 | 56.83 | 22 | 0.38712 | 22 | 25 | 15 | 24 | 16 | 281.5414 | 5/40 | ZB48KQ | 19.55 | 4.19 | 4.6659 | 1.2219 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 20 | 1.25 | 1.1 | 10 | 2.2 | 自然融霜 |  |  | 6
1#4F | 21 | 催熟库 | 5~25℃ | 7.3 | 4.575 | 2.9 | 33.3975 | 13.8 | 0.4132 | 13.8 | 25 | 15 | 24 | 10.5 | 314.3948 | 5/40 | ZB38KQ | 14.75 | 3.34 | 4.4162 | 1.4048 | 水冷 |  |  |  | 13 |  | 13 | 1.2381 | 1.1 | 10 | 1.1 | 自然融霜 |  |  | 3
1#4F | 26 | 催熟库 | 5~25℃ | 10.45 | 3.7 | 2.9 | 38.63 | 17.39 | 0.45017 | 17.39 | 25 | 15 | 24 | 8.8 | 227.8022 | 5/40 | ZB29KQ | 11.9 | 2.64 | 4.5076 | 1.3523 | 水冷 |  |  |  | 13 |  | 13 | 1.4773 | 1.1 | 10 | 1.1 | 自然融霜 |  |  | 3
1#4F | 27 | 催熟库 | 5~25℃ | 10.45 | 3.7 | 2.9 | 38.66 | 17.39 | 0.44982 | 17.39 | 25 | 15 | 24 | 8.8 | 227.6255 | 5/40 | ZB29KQ | 11.9 | 2.64 | 4.5076 | 1.3523 | 水冷 |  |  |  | 13 |  | 13 | 1.4773 | 1.1 | 10 | 1.1 | 自然融霜 |  |  | 3
1#4F | 22 | 催熟库 | 15~25℃ | 10.45 | 9.9 | 2.9 | 103.455 | 52.16 | 0.50418 | 52.16 | 25 | 15 | 24 | 23.5 | 227.1519 | 5/40 | 4NES-20*4（其中一个机头变频，带冷凝压力调节阀） | 217.6 | 48.92 | 4.4481 | 1.1029 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 30 | 1.2766 | 1.1 | 10 | 3.3 | 自然融霜 |  |  | 9
1#4F | 23 | 催熟库 | 15~25℃ | 10.45 | 9.95 | 2.9 | 103.98 | 52.16 | 0.50163 | 52.16 | 25 | 15 | 24 | 23.5 | 226.005 | [10 empty] | 10 |  | 30 | 1.2766 | 1.1 | 10 | 3.3 | 自然融霜 |  |  | 9
1#4F | 24 | 催熟库 | 15~25℃ | 10.45 | 9.9 | 2.9 | 103.45 | 52.16 | 0.5042 | 52.16 | 25 | 15 | 24 | 23.5 | 227.1629 | [10 empty] | 10 |  | 30 | 1.2766 | 1.1 | 10 | 3.3 | 自然融霜 |  |  | 9
1#4F | 25 | 催熟库 | 15~25℃ | 10.45 | 9.95 | 2.9 | 103.98 | 52.16 | 0.50163 | 52.16 | 25 | 15 | 24 | 23.5 | 226.005 | [10 empty] | 10 |  | 30 | 1.2766 | 1.1 | 10 | 3.3 | 自然融霜 |  |  | 9
1#4F | 28 | 催熟库 | 15~25℃ | 10.6 | 6.75 | 2.9 | 71.55 | 34.78 | 0.48609 | 34.78 | 25 | 15 | 24 | 16.4 | 229.2103 | [10 empty] | 10 |  | 20 | 1.2195 | 1.1 | 10 | 2.2 | 自然融霜 |  |  | 6
1#4F | 29 | 催熟库 | 15~25℃ | 10.6 | 6.75 | 2.9 | 71.55 | 34.78 | 0.48609 | 34.78 | 25 | 15 | 24 | 16.4 | 229.2103 | [10 empty] | 10 |  | 20 | 1.2195 | 1.1 | 10 | 2.2 | 自然融霜 |  |  | 6
1#4F | 30 | 催熟库 | 15~25℃ | 10.6 | 9.8 | 2.9 | 103.88 | 52.16 | 0.50212 | 52.16 | 25 | 15 | 24 | 23.5 | 226.2226 | [10 empty] | 10 |  | 30 | 1.2766 | 1.1 | 10 | 3.3 | 自然融霜 |  |  | 9
1#4F | 31 | 催熟库 | 15~25℃ | 10.6 | 9.8 | 2.9 | 103.88 | 52.16 | 0.50212 | 52.16 | 25 | 15 | 24 | 23.5 | 226.2226 | [10 empty] | 10 |  | 30 | 1.2766 | 1.1 | 10 | 3.3 | 自然融霜 |  |  | 9
1#4F | 32 | 催熟库 | 15~25℃ | 10.6 | 10.15 | 2.9 | 107.56 | 52.16 | 0.48494 | 52.16 | 25 | 15 | 24 | 23.5 | 218.4827 | [10 empty] | 10 |  | 30 | 1.2766 | 1.1 | 10 | 3.3 | 自然融霜 |  |  | 9
1#4F | 22A | 催熟库 | 15~25℃ | 10.45 | 9.9 | 2.9 | 103.455 | 52.16 | 0.50418 | 52.16 | 25 | 15 | 24 | 23.5 | 227.1519 | 5/40 | ZB66KQ | 26.5 | 5.55 | 4.7748 | 1.1277 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 30 | 1.2766 | 1.1 | 10 | 3.3 | 自然融霜 |  |  | 9
1#4F | 23A | 催熟库 | 15~25℃ | 10.45 | 9.95 | 2.9 | 103.98 | 52.16 | 0.50163 | 52.16 | 25 | 15 | 24 | 23.5 | 226.005 | 5/40 | ZB66KQ | 26.5 | 5.55 | 4.7748 | 1.1277 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 30 | 1.2766 | 1.1 | 10 | 3.3 | 自然融霜 |  |  | 9
1#4F | 24A | 催熟库 | 15~25℃ | 10.45 | 9.9 | 2.9 | 103.45 | 52.16 | 0.5042 | 52.16 | 25 | 15 | 24 | 23.5 | 227.1629 | 5/40 | ZB66KQ | 26.5 | 5.55 | 4.7748 | 1.1277 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 30 | 1.2766 | 1.1 | 10 | 3.3 | 自然融霜 |  |  | 9
1#4F | 25A | 催熟库 | 15~25℃ | 10.45 | 9.95 | 2.9 | 103.98 | 52.16 | 0.50163 | 52.16 | 25 | 15 | 24 | 23.5 | 226.005 | 5/40 | ZB66KQ | 26.5 | 5.55 | 4.7748 | 1.1277 | 水冷 |  |  |  | 10 |  | 30 | 1.2766 | 1.1 | 10 | 3.3 | 自然融霜 |  |  | 9
1#4F | 26A | 催熟库 | 5~25℃ | 10.45 | 3.7 | 2.9 | 38.63 | 17.39 | 0.45017 | 17.39 | 25 | 15 | 24 | 8.8 | 227.8022 | 5/40 | ZB29KQ | 11.9 | 2.64 | 4.5076 | 1.3523 | 水冷 |  |  |  | 13 |  | 13 | 1.4773 | 1.1 | 10 | 1.1 | 自然融霜 |  |  | 3
1#4F | 27A | 催熟库 | 5~25℃ | 10.45 | 3.7 | 2.9 | 38.66 | 17.39 | 0.44982 | 17.39 | 25 | 15 | 24 | 8.8 | 227.6255 | 5/40 | ZB29KQ | 11.9 | 2.64 | 4.5076 | 1.3523 | 水冷 |  |  |  | 13 |  | 13 | 1.4773 | 1.1 | 10 | 1.1 | 自然融霜 |  |  | 3
1#4F | 33 | 生蕉库 | 13 | 22 | 20.1 | 2.9 | 442 | 223 | 0.50452 | 22.3 | 25 | 15 | 24 | 31 | 70.1357 | 5/40 | 4HE-25*3 | 216.3 | 48.93 | 4.4206 | 1.2503 | 水冷 |  |  |  | 9.9 |  | 39.6 | 1.2774 | 0.27 | 13 | 1.08 | 自然融霜
1#4F | 34 | 香蕉割袋加工区 | 15℃ | 15.7 | 13.8 | 2.9 | 219.6 |  |  | 5.5 | 25 | 20 | 10 | 15 | 68.306 | [10 empty] | 9.9 |  | 19.8 | 1.32 | 0.27 | 13 | 0.54 | 自然融霜
1#4F | 35 | 榴莲挑选区 | 15℃ | 21.2 | 5.2 | 2.9 | 110.3 |  |  | 2.8 | 20 | 15 | 10 | 12 | 108.7942 | [10 empty] | 15.8 |  | 15.8 | 1.3167 | 0.36 | 8 | 0.36 | 自然融霜
1#4F | 36 | 心享商城冷藏库 | 13 | 14.8 | 19.9 | 2.9 | 295 | 149 | 0.50508 | 14.9 | 25 | 13 | 24 | 21 | 71.1864 | [10 empty] | 9.9 |  | 29.7 | 1.4143 | 0.27 | 13 | 0.81 | 自然融霜
1#4F | 37 | 生蕉库 | 13 | 13.9 | 17.34 | 2.9 | 241 | 122 | 0.50622 | 12.2 | 25 | 15 | 24 | 18 | 74.6888 | [10 empty] | 12.2 |  | 24.4 | 1.3556 | 0.27 | 13 | 0.54 | 自然融霜
1#4F | 38A | 上线暂存区及通道 | 15℃ | 128.5 | 4 | 2.9 | 514 |  |  | 13 | 25 | 20 | 0 | 34 | 66.1479 | [10 empty] | 6.9 |  | 41.4 | 1.2176 | 0.28 | 7.5 | 1.68 | 自然融霜
1#4F | 38 | 通道 | 15℃ | 36.8 | 19.8 | 2.9 | 729 |  |  | 18 | 25 | 20 | 10 | 42 | 57.6132 | [10 empty] | 18.5 |  | 55.5 | 1.3214 | 0.405 | 12 | 1.215 | 自然融霜
1#5F | 39 | 预冷区 | 0℃ | 24.5 | 8 | 2.9 | 196 | 99 | 0.5051 | 19.8 | 27 | 5 | 24 | 43.6 | 222.449 | -10/40 | 4NES-20*3 | 90.3 | 31.02 | 2.911 | 1.3068 | 水冷 | 60T*2(侧吹方形冷却塔） | 10.5 |  | 28.5 |  | 57 | 1.3073 | 1.64 | 22 | 3.28 | 电融霜 | 9 | 18
1#5F | 40 | 冷藏作业区 | 0℃ | 39.8 | 8 | 2.9 | 318.4 | 156 | 0.48995 | 7.8 | 5 | 2 | 24 | 25.5 | 80.0879 | [10 empty] | 15.3 |  | 30.6 | 1.2 | 0.54 | 14 | 1.08 | 电融霜 | 7.5 | 15
1#5F | 41 | 冰排库1 | -18℃ | 10.9 | 6.345 | 2.8 | 69 | 30 | 0.43478 | 3.5 | 5 | -5 | 24 | 21 | 304.3478 | -28/40 | 6GE-34Y*5 | 168.5 | 97.5 | 1.7282 | 1.1908 | 水冷 |  |  |  | 24.3 |  | 24.3 | 1.1571 | 2.46 | 23 | 2.46 | 电融霜 | 12.9 | 12.9
1#5F | 42 | 冰排库2 | -18℃ | 13.84 | 7.95 | 2.8 | 110 | 52 | 0.47273 | 5.2 | 5 | -5 | 24 | 29.4 | 267.2727 | [10 empty] | 33.7 |  | 33.7 | 1.1463 | 3.2 | 25 | 3.2 | 电融霜 | 16.2 | 16.2
1#5F | 43 | 冰排库3 | -18℃ | 14.7 | 9.85 | 2.8 | 144.795 | 65 | 0.44891 | 6.5 | 5 | -5 | 24 | 37.4 | 258.2962 | [10 empty] | 21 |  | 42 | 1.123 | 1.6 | 24 | 3.2 | 电融霜 | 12.9 | 25.8
1#5F | 44 | 冷冻库1 | -18℃ | 14.7 | 9.85 | 2.8 | 144.795 | 71 | 0.49035 | 7 | -10 | -18 | 24 | 8.9 | 61.4662 | [10 empty] | 10.6 |  | 10.6 | 1.191 | 0.54 | 13 | 0.54 | 电融霜 | 7.5 | 7.5
1#5F | 45 | 冷冻库2 | -18℃ | 14.7 | 9.85 | 2.8 | 144.795 | 71 | 0.49035 | 7 | -10 | -18 | 24 | 8.9 | 61.4662 | [10 empty] | 10.6 |  | 10.6 | 1.191 | 0.54 | 13 | 0.54 | 电融霜 | 7.5 | 7.5
1#5F | 46 | 冷冻库3 | -18℃ | 14.7 | 20 | 2.8 | 294 | 143 | 0.48639 | 14.3 | -10 | -18 | 24 | 17.2 | 58.5034 | [10 empty] | 10.6 |  | 21.2 | 1.2326 | 0.54 | 13 | 1.08 | 电融霜 | 7.5 | 15
1#5F | 47 | 冷冻榴莲库1 | -18℃ | 14.35 | 7.1 | 2.8 | 101.885 | 50 | 0.49075 | 5 | -10 | -18 | 24 | 8.3 | 81.4644 | [10 empty] | 10.6 |  | 10.6 | 1.2771 | 0.54 | 13 | 0.54 | 电融霜 | 7.5 | 7.5
1#5F | 48 | 冷冻榴莲库2 | -18℃ | 19.85 | 7.1 | 2.8 | 140.935 | 69 | 0.48959 | 6.9 | -10 | -18 | 24 | 10.4 | 73.7929 | [10 empty] | 6.6 |  | 13.2 | 1.2692 | 0.36 | 12 | 0.72 | 电融霜 | 5 | 10
[7 empty] | 16425.6875 | [11 empty] | 636.08 |  |  |  |  | 68.5 | [7 empty] | 117.445 |  |  | 97.1333 | 87
1006.1583
说明：
1.保温厚度：冷冻库四周、顶板及地面均为150mm。0-10度库四周、顶板及地面均为100mm,15度以上的库，四周及顶板为100mm，地面50mm（地下室除外）。
2.催熟库采用风箱内安装的翅片盘管蒸发器，片距≥10mm。
Note on G9: 111: 图上为2.7m,最大可做到2.9m,大梁下通道0.5m
Note on O6: SHYANG: 采用透明塑料吊帘，分多个区域，每个区域单独温度控制。

## 4楼实验室冷库制冷方案
4楼实验室冷库负荷
序号 | 冷库名 | 库内温度(℃) | 长(m) | 宽（m) | 面积（m2） | 净高（m） | 降温时间（h） | 冷库负荷（KW） | 单位面积负荷（KW） | 工况(℃) | 压缩机型号 | 配置主机制冷量（KW） | 输入功率（KW） | 能效比(COP) | 机组裕量 | 冷凝方式 | 型号 | 冷凝功率 | 冷风机型号 | 冷风机换热量（KW/台） | 冷风机数量（台） | 冷风机总冷量（KW） | 冷风机设备裕量 | 单台冷风机功率（KW） | 冷风机总功率（KW） | 风机融霜方式 | 单台冷风机电融霜功率（KW） | 冷风机融霜总功率（KW） | 冬季加热功率(KW)
1 | 3度梯度冷库 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2.7 | 24 | 1.45 | 0.24167 | -10/45 | ZXB035BE(涡旋R134a) | 5.5 | 2.69 | 2.0446 | 1.25 | 自带风冷 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1.3793 | 0.068 | 0.068 | 电融霜 | 1.5 | 1.5
7 | 5度梯度冷库 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2.7 | 24 | 1.36 | 0.22667 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1.4706 | 0.068 | 0.068 | 电融霜 | 1.5 | 1.5
8 | 0度梯度冷库 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2.7 | 24 | 1.59 | 0.265 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1.2579 | 0.068 | 0.068 | 电融霜 | 1.5 | 1.5
2 | 8度梯度冷库 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2.7 | 24 | 1.22 | 0.20333 | 0/45 | ZXB015BE(涡旋R134a) | 3.76 | 1.52 | 2.4737 | 1.6068 | 自带风冷 |  |  |  | 2.7 | 1 | 2.7 | 2.2131 | 0.068 | 0.068 | 自然融霜
6 | 10度梯度冷库 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2.7 | 24 | 1.12 | 0.18667 | [10 empty] | 2.7 | 1 | 2.7 | 2.4107 | 0.068 | 0.068 | 自然融霜
3 | 13度梯度冷库 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2.7 | 24 | 0.97 | 0.16167 | 5/45 | ZXB015BE(涡旋R134a) | 4.4 | 1.58 | 2.7848 | 1.4966 | 自带风冷 |  |  |  | 2.7 | 1 | 2.7 | 2.7835 | 0.068 | 0.068 | 自然融霜
4 | 18度梯度冷库 | 18 | 3 | 4.7 | 14.1 | 2.7 | 24 | 1.07 | 0.075887 | [10 empty] | 2.7 | 1 | 2.7 | 2.5234 | 0.068 | 0.068 | 自然融霜
5 | 15度梯度冷库 | 15 | 3 | 2 | 6 | 2.7 | 24 | 0.9 | 0.15 | [10 empty] | 2.7 | 1 | 2.7 | 3 | 0.068 | 0.068 | 自然融霜
注： | 四周及顶板保温采用聚氨酯板厚度100mm，地面保温采用挤塑板，厚度100mm 。